4–PROJEKAT IZMEŠTANJA NISKONAPONSKE MREŽE

# 4.1.NASLOVNA STRANA PROJEKTA IZMEŠTANJA NISKONAPONSKE MREŽE

| Investitor: | Opština Paraćin, Toma Živanovića br. 10, 35250 Paraćin |
| --- | --- |
| Objekat: | Zid na groblju u MZ Plana, na k.p. br. 10124 ,5332 i 5438 K.O. Plana, opština Paraćin |
| Vrsta tehničke dokumentacije: | PZI – Projekat za izvođenje |
| Oznaka i naziv dela projekta: | 4 – Projekat izmeštanja niskonaponske mreže |
| Vrsta radova: | Rekonstrukcija |
| Projektant: | "MIB-PROING" PARAĆIN-Preduzeće za projektovanje, inženjering, proizvodnju i trgovinu |
| Odgovornolice projektanta: | Biljana Adamović Matić Potpis: |
| Odgovorni projektant: | Vojislav Mihajlović,dipl.inž. еl. Broj licence: 350 M429 13 Potpis: |
| Broj dela projekta: | 28/23-PZI/4 |
| Mesto i datum: | Paraćin, jul 2024. god. |

# 4.2. SADRŽAJ PROJEKTA IZMEŠTANJA NISKONAPONSKE MREŽE

|  | Opšta dokumentacija |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Naslovna strana projekta izmeštanja nn mreže |  |
| 4.2. | Sadržaj projekta izmeštanja nn mreže |  |
| 4.3. | Rešenje o imenovanju odgovornog projektanta projekta izmeštanja NN mreže |  |
| 4.4. | Izjava odgovornog projektanta projekta izmeštanja NN mreže |  |
| 4.5. | Tekstualna dokumentacija |  |
|  | 4.5.1. Tehnički opis 4.5.2. Tehnički uslovi 4.5.3. Bezbednost i zdravlje na radu |  |
| 4.6. | Numerička dokumentacija |  |
|  | 4.6.1. Proračuni 4.6.2. Predmer i predračun radova 4.6.3. Stubna lista |  |
| 4.7. | Grafička dokumentacija |  |
|  | - Pregledna karta - Situacioni plan postojećeg stanja - Situacioni plan projektovanog stanja - Podužni presek - Detalj – Dimenzija temelja stuba - Detalj – Dimenzija stuba | - R 1:200 R 1:200 - - - |

# 4.3. REŠENJE O IMENOVANjU ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA IZMEŠTANJA NISKONAPONSKE MREŽE

Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/2009, 81/2009-ispravka, 64/2010 odluka US, 24/2011 i 121/2012, 42/2013–odluka US, 50/2013–odluka US, 98/2013–odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr.zakon i 9/2020, 52/2021 i 62/2023)i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata, kao:

ODGOVORNI PROJEKTANT

za izradu 4 Projekta izmeštanaj niskonaponske mreže koji je deo PZI – Projekta za izvođenje za rekonstrukciju zida na groblju u MZ Plana, na k.p. br. 10124 ,5332 i 5438 K.O. Plana, opština Paraćin, određuje se:

Vojislav Mihajlović,dipl.inž. еl.		350 M429 13

Projektant:					"MIB-PROING" PARAĆIN-Preduzeće za

projektovanje, inženjering, proizvodnju

i trgovinu

Odgovorno lice / zastupnik: 			Biljana Adamović Matić

Potpis:

Broj dela projekta:				28/23-PZI/4

Mesto i datum:				Paraćin, jul 2024. god.

# 4.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA IZMEŠTANJA NISKONAPONSKE MREŽE

Odgovorni projektant projekta izmeštanja niskonaponske mreže koji je deo PZI – Projekta za izvođenje za rekonstrukciju zida na groblju u MZ Plana, na k.p. br. 10124 ,5332 i 5438 K.O. Plana, opština Paraćin,

Vojislav Mihajlović,dipl.inž. еl.

IZJAVLjUJEM

- da je projekat u svemu u skladu sa izdatim lokacijskim uslovima (broj: ROP-PAR-36937-LOC-1/2023, datum: 07.03.2024.) i uslovima imalaca javnih ovlašćenja, rešenjem po članu 145. uslovima (broj: ROP-PAR-36937-ISAW-2/2024, datum: 24.07.2024.) i idejnim projektom;

- da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;

- da je projekat u svemu u skladu sa načinima za obezbeđivanje ispunjenja osnovnih zahteva za objekat predviđenih elaboratima i studijama.

Odgovorni projektant:				Vojislav Mihajlović,dipl.inž. еl.

(PZI)

Broj licence:		350 M429 13

Potpis:

Broj tehničke dokumentacije:				28/23-PZI/4

Mesto i datum:					Paraćin, jul 2024. god.

# 4.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

(PROJEKAT IZMEŠTANJA NISKONAPONSKE MREŽE)

## 4.5.1 TEHNIČKI OPIS

### OSNOVE ZA PROJEKTOVANJE

INVESTITOR:			Opština Paraćin,

Toma Živanovića br. 10,

35250 Paraćin

LOKACIJA OBJEKTA:		K.P. br. 10124 ,5332 i 5438 K.O. Plana,

opština Paraćin

OBJEKAT:			Niskonaponska nadzemna mreža

VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE: PZI – Projekat za izvođenje

### UVOD

Izradom rekonstrukcije  potpornog zida i rekonstrukcije opštinskog puta u naselju Plana na k.p. br. 10124 ,5332 i 5438 k.o. Plana, opština Paraćin, dolazi do kolizije postojećih stubova niskonaponske mreže na navedenim parcelama koje se nalazi uz postojeći put sa novoprojektovanim potpornim zidom i novoprojektovanom saobraćajnicom te je potrebno njihovo izmeštanje.

U zoni rekonstrukcije zida i proširenja saobraćajnice potrebno je izmestiti 4 stuba niskonaponske mreže i 1 stub srednjenaponske mreže. Pomenuti stubovi su armirano betonski i predstavljaju stalne fizičke prepreke u slobodnom profilu puta i onemogućavaju rešavanje odvodnjavanja.

Zbog faznosti izvođenja radova u prvoj fazi je neophodno izmeštanje 3 stuba niskonaponske mreže što je obuhvaćeno ovom tehničkom dokumentacijom, dok je za potrebe izvođenja radova u drugoj fazi neophodno izmestiti 1 stub niskonaponske mreće i 1 stub srednjenaponske mreže što će biti obrađeno posebnom tehničkom dokumentacijom.

### OPIS LOKACIJE TRASE

Trasa predmetne nadzemne NN mreže u selu Plana pruža se pored postojećeg puta Plana-Skorica a u svemu po prikazu na crtežima kako postojećeg tako i novoprojektovanog stanja. Situacije su priložene u grafičkoj dokumentaciji ovog projekta.

Dužina cele trase je oko 100 metara.

### Postojeće stanje

Na predmetnoj lokaciji nalazi se ukupno četiri stuba NN mreže visine h=9m i to tri sa leve strane uz postojeću saobraćajnicu Plana – Skorica, u pravcu od Plane ka Skorici (označeni brojevima 1, 3 i 4 na situacijama) i jedan sa desne strane navedene saobraćajnice (označen brojem 2). Stubovi označeni brojevima 1, 3 i 4 su betonski noseći stubovi tipa 9/315 dok je stub označen brojem 2 ugaonozatezni stub tipa 9/1000.

Niskonaponski vodovi između stubova 1 i 2 su tipa i preseka  SKS - X00/0-A (3x70+50/8+2x16)mm2, dok je vod između stubova 2 i 3, kao i 3 i 4 izveden užetom Al-Če 4x50mm2+ 1x25mm2. Postojeća NN trasa se na predmetnoj lokaciji ukršta i sa postojećom trasom distributivnog voda 10kV koji se pruža od postojećeg stuba srednjeg napona do postojeće stubne trafostanice.

### novoprojektovano stanje

Novoprojektovanim stanjem predviđa se izmeštanje stubova 1, 3 i 4 iza postojećeg potpornog zida jer će isti biti ugroženi izgradnjom novoprojektovanog potpornog zida kao i proširenjem saobraćajnice. Predviđa se da stub 3 bude demontiran i u slučaju da ne dođe do oštećenja prilokom otkopavanja i demontaže istih (a to će utvrditi izvođač i nadzor radova), da isti stubo, koji je visine 9m i tipa 9/315 bude izmešten i postavljen na novom položaju iza zida kako je to prikazano i pozicionirano u grafičkoj dokumentaciji, u slučaju da dođe do oštećenja stuba predmerom i predračunm je predviđena pozicija novog stuba kao pozicija sa opcijom. Krajnji stubovi na predmetnoj trasi broj 1 i 4 se izmeštaju na nove pozicije i predviđa se postavljanje novih ugaonozateznih stubova tipa 9/1000. Takođe uslovima Elektrodistribucije Srbije d.o.o. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Jagodina predviđeno je da kompletna NN mreža bude izvedena provodnikom tipa i preseka SKS - X00/0-A (3x35+54,6+2x16)mm2.

Prosečno rastojanje između stubova je oko 33m. Na pravim deonicama trase predviđeni su noseći stubovi tipa 9/315, a na deonicama gde postoji skretanje trase koriste se stubovi tipa 9/1000.

Saglasno TP-14 Poslovne zajednice Elektrodistribucija Srbije  primenjuje se nadzemna NN mreža na betonskim stubovima sa samonosivim kablovskim snopom tipa X00/0-A (3x35+54,6+2x16)mm2, kako bi se na istim stubovima postavilo i ulično osvetljenje. U ovom slučaju bi se primenile postojeće svetiljke.

### PRIKLJUČNE TAČKE

Mesto i način priključka novoprojektovane NN mreže, ne menja se u odnosu na postojeću već opredeljenu topologiju mreže.

Odgovorni projektant:

Vojislav Mihajlović,dipl.inž. еl.

Br. licence: 350 M429 13

## 4.5.2TEHNIČKI USLOVI

### STUBOVI

### Vrste stubova

Za gradnju mreže niskog napona primenjeni su konusni betonski stubovi prstenastog poprečnog preseka, najmanjeg spoljašnjeg prečnika u vrhu 12+1 cm,  - 0,5 cm, visine 9m. Stubovi su u skladu sa Tehničkom preporukom.

Primenjeni su sledeći tipovi  armiranobetonskih stubova:

- Na pravolinijskom delu trase i za  manje uglove  primenjen je noseći stub  tipa  9/250,

- Kao ugaoni i kao krajnji upotrebljen je ugaonozatezni stub tipa 9/1000,

Za primenjene stubove izvršena je provera stabilnosti niskonaponskih stubova, koja je priložena u ovom projektu.

Provera stabilnosti stubova izvršena je prema parametrima za proveru stubova i važi za opterećenja koja vladaju dok je mreža u pogonu, međutim, pri montaži potrebno je voditi računa da se stubovi ne opterete većim opterećenjem od sračunatih. Kompenzaciju eventualno većih opterećenja, koja se javljaju pri montaži vršiti sidrenjem i drugim postupcima.

### Obeležavanje

Svaki stub mora da ima na sebi postojanu oznaku utisnutu pri njegovoj izradi na rastojanju 3,5 m od donjeg kraja, na kojoj treba da bude ispisano:

- oznaka proizvođača,

- dužina stuba u (m),

- nazivna sila u (daN), i

- godina proizvodnje.

Proizvođač je dužan da obeleži datum proizvodnje svakog stuba. Obeležavanje izvesti masnom bojom ili na drugi način na donjem čelu stuba, tako da datum bude čitljiv i kod stubova na skladištu. Proizvođač može na svakom stubu da obeleži mesta hvatanja za podizanje stuba prilikom manipulacije. Na izgrađenom vodu svaki stub treba obeležiti rednim brojem stubnog mesta. Obeležavanje se vrši ispisivanjem broja postojanom crnom bojom na visini 2 m od nivoa zemlje, kako bi bio lako vidljiv pri kretanju duž voda u smeru rasta brojeva.

Oznake rednih brojeva i opomenske tablice moraju se lako raspoznavati na rastojanju 3 m od stuba. Da bi se obezbedila jednobraznost, za ispitivanje i ucrtavanje koristiti unapred pripremljene šablone. Boje kojima se vrši ispisivanje i ucrtavanje moraju biti postojane i otporne na atmosferske uticaje.

### Fundiranje stubova

Fundiranje betonskih stubova mora se izvesti tako da se obezbedi dovoljna stabilnost i spreči nedozvoljeno pomicanje pri dejstvu nazivnog opterećenja.

Način fundiranja zavisi od:

- tipa stuba  (dužina stuba i nazivne sile stuba), i

- karakteristika tla u koje se stub fundira.

Vrsta tla se po pravilu određuje za svako stubno mesto posebno. Ako se pri iskopu utvrdi da je tlo slojevito i da na dubini "t" bitno odstupa od prvobitno određenog, temelj stuba odabrati prema tako utvrđenoj vrsti tla.

Ako prođe duže vreme od kopanja jame do postavljanja temelja, treba proveriti da li je tlo zadržalo prvobitno ocenjene karakteristike. Ako su se karakteristike tla u međuvremenu pogoršale, treba obraditi temelje prema nastalim uslovima.

Temelj stuba tipa 9/200 i  9/400 izrađuje se na dva načina:

- upotrebom mehaničkog svrdla, i

- ručnim iskopom na terenima gde nije moguća upotreba mehaničkog svrdla.

Ako pri ručnom iskopu jame postoji opasnost obrušavanja zemlje u toku iskopa, primeniti odgovarajuću potpornu oplatu,  koju treba izvoditi pre betoniranja.

Način fundiranja nosećeg i ugaonozateznih stubova u zavisnosti od nosivosti zemljišta, dat je na prilozenim crtežima.

Betonski temelji izliveni na licu mesta mogu se opteretiti i to:

- 60% nazivne sile posle 7 dana nakon izrade temelja, i

- do 80% nazivne sile posle 14 dana nakon izrade temelja.

Stubovi se mogu opteretiti i većim silama od navedenih uz obaveznu primenu pomoćnog sidrenja.

Fundiranje drvenih stubova sa betonskim nogarima mora se izvesti tako da se obezbedi dovoljna stabilnost betonskog nogara a samim tim i celog stuba, odnosno da se spreči nedozvoljeno pomicanje pri dejstvu nominalnog opterećenja.

Fundiranje betonskih nogara izvesti u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kv do 400 kv od člana 286 do člana 289. kao i u skladu sa uputstvom proizvođača betonskih nogara za njihovu primenu, gde je u zavisnosti od nosivosti zamljišta dat način fundiranja betonskog nogara.

Radi postizanja potrebne stabilnosti, betonski nogari se mogi ukleštiti u tlo pomoću dva venca od krupnog i čvrstog kamena, betonskih ploča ili pomoću horizontalnih drvenih oblica na dnu i na trećinu dubine ukopavanja.

Debljina kamenih venaca, odnosno oblica treba da je približno jednaka prečniku betonskog nogara. Približni načini fundiranja vaze kako za noseće stubove tako i za "A" stubove.

### Uslovi za isporuku stubova

Kupac je dužan da u narudžbenici unese količine stubova, temeljnih ploča i betonskih konzola prema oznakama iz ovog projekta. Dimenzije i karakteristike isporučenih stubova i opreme treba da su u skladu sa ovim projektom, TP-10. Isporučilac je obavezan da pri isporuci stubova i opreme obezbedi Izvod iz izveštaja o tipskom ispitivanju koji sadrži mehaničke i druge karakteristike dobijene pri tipskom ispitivanju. Izvod iz izveštaja o tipskom ispitivanju betonskih stubova mora u svemu da zadovolji izgled i formu uzorka tipskog Izvoda iz izveštaja o tipskom ispitivanju betonskog stuba.

Proizvođač ne sme isporučiti stubove kupcu koji nisu odležali najmanje tri dana posle proizvodnje. Za kontrolu služi datum proizvodnje kojim je obeležen stub na donjem čelu stuba.

### Transport, skladištenje i podizanje stubova

Transport, skladištenje i podizanje stubova vršiti u svemu prema uputstvu koje daje proizvođač stubova. Stubove treba transportovati, skladištiti i podizati tako da ni u jednom trenutku ne budu izloženi opterećenjima za koja nisu dimenzionisani. Pri tome ne sme doći do oštećenja stubova.

### Rad i mere zaštite pri radu na stubu

Penjanje na stub i izvođenje radova mogu izvoditi samo radnici koji su sposobni za rad na visini. Penjanje na stub i izvođenje radova na njemu može se obavljati tek pošto se utvrdi da je stub u pogledu stabilnosti u takvom stanju da neće ugroziti život radnika.

Za penjanje na stub mogu se koristiti:

- hidraulična dizalica sa korpom testirana za tu namenu

- montažna višedelna lestvica sa lakim i sigurnim pričvršćivanjem za stub po celoj dužini stuba a najmanje do donje konzole

- specijalne čelične penjalice sa gumenom navlakom na obuhvatnom luku za stub, sa ili bez regulacije obuhvatanja. Gumena navlaka penjalica mora da poseduje odgovarajući atest.

Odeća radnika koji izvode radove na stubu mora da bude prikladna i da ne ometa njegovo penjanje. Alat i instrumente radnik mora nositi u specijalnoj torbici. Nije dozvoljeno zadržavanje i kretanje neposredno ispod stubova na kojima se izvode radovi. Zabranjuje se radniku penjanje na stub sa one strane na kojoj se vrši zatezanje provodnika, a na ugaonom sa strane gde deluje rezultantna sila (unutrašnji ugao). Pri penjanju na stub pomoću penjalica ili lestvica i u toku izvođenja radova na stubu radnik mora da upotrebi zaštitni pojas kojim se obuhvata stub. Za izvođenje radova na vodovima sa betonskim stubovima važe i mora da se primene i ostale zaštitne mere predviđene pravilnicima o zaštiti na radu za ovu vrstu objekta.

### KONZOLE

### NN konzole

Na svim armiranobetonskim stubovima, postavljaju  se čelične obujmice sa kukama. Na nosećim armiranobetonskim stubovima na obujmicu će se montirati i Al konzolama za prolazno prihvatanje SKS-a.

Na ugaonim, ugaonozateznim i zateznim  armiranobetonskim stubovima za prihvatanje snopa SKS-a primenjivaće se po dve stezaljke za zatezno prihvatanje SKS-a preko nosećeg provodnika (54-71,5mm2).

Na nosećim armiranobetonskim stubovima za prihvatanje snopa SKS-a primenjivaće se po jedna stezaljka za noseće prihvatanje SKS-a preko nosećeg provodnika (54-71,5mm2).

Kučni priključak će se izvesti sa odgovarajuće konzole na stubu na odgovarajući krovni ili zidni nosač. Za slučaj kućnih priključaka izvedenih samonosivim kablom na stubu postaviti odgovarajući nosač i zatezne zavrtnjeve.

Prilikom nabavke čeličnih obujmicama sa kukama i konzola treba voditi računa o prečniku stuba odnosno obujmice za pričvršćivanje konzola i izabrati obujmicu koja će odgovarati prečniku stuba u tački montaže.

### PROVODNICI

### NN mreža

U naseljenim mestima, iz razloga sigurnosti, predviđena je upotreba NN SKS-a, tipa X00/0-A odgovarajućeg preseka. Geometrijske mehaničke i električne karakteristike ovih provodnika određene su standardom JUS N.C1.351.

Maksimalna horizontalna sila zatezanja NN SKS-a sa nosećim užetom je 8daN/mm2, dok se NN SKS bez nosećeg užeta, zateže težinom tela montera, tako da ugib snopa ne bude veći od 0,5m. Računa se da ovaj snop napreže tačku zatezanja sa maksimalnom silom od 100daN.

Visina provodnika iznad zemlje na celoj mreži je u skladu sa zahtevima navedenih tehničkih normativa.

Sigurnosne visine i sigurnosni razmaci od objekata kojima se mreža niskog napona približava ili ukršta prilagođena je važećim tehničkim normativima. (Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju niskonaponskog nadzemnog voda, Sl.list SFRJ broj 6/92).

Maksimalne sile zatezanja provodnika MNN i uličnog osvetljenja date su u stubnoj listi. Zatezanje se može kontrolisati putem sile zatezanja ili merenjem ugiba.

Kod niskonaponskih vodova razmaci između neotklonjenih provodnika ne smeju biti manji od udaljenosti D izračunate po obrascu:

D  =  3  (cm)

ali ne manji od 30 cm, pri kosom i horizontalnom postavljanju provodnika za raspone do 45 metara, odnosno ne manji od 40 cm za raspone preko 45 metara. Pri vertikalnom postavljanju provodnika, ta udaljenost ne traba da je manja od 40 cm za raspone do 45 metara odnosno ne manja od 60 cm za raspone preko 45 metara.

Date vrednosti su ispoštovane kod primenjenih konzola, za date raspone.

### ZAŠTITA LJUDI

Zaštita ljudi od napona dodira i koraka,  u slučaju kvarova na mreži, predviđena je uzemljenjem neutralnog provodnika na početku i krajevima mreže tj. na mestima naznačenim na situaciji mreže. Način postavljanja  odvodnika i uzemljenje neutralnog provodnika dat je na priloženom crtežu.

Pri izvođenju radova voditi računa da se isključe svi postojeći vodovi pod naponom, kako se ne bi ugrozili životi ljudi koji rade na mreži i prolaznika, kao i obezbedilo nesmetano izvođenje radova.

### UZEMLJENJE STUBOVA

Uzemljivač se radi od čelične trake 25x4 mm, pocinkovane toplim postupkom. Isto tako treba se potruditi da se oko uzemljivača nabije sloj dobro provodljive zemlje, što znatno utiče na efikasnost odvođenja-rasprostiranja struje zemljospoja.

Za stubove NN voda izvedenog NN SKS posebni uzemljivači stubova se izvode u posebnim slučajevima koje navodimo:

- za stubove u blizini napojne TS 10(20)/0,4 kV ako se uzemljivači svih stubova koriste kao radno uzemljenje TS

- za krajnji stub duže deonice radijalnog voda (iznad 200m).Tada se izvodi prstenasti uzemljivač poluprečnika od najmanje 1m, na koji se vezuju noseći provodnici SKS-a i vod za uzemljenje odvodnika prenapona ako se isti nalazi na stubu.

### UKRŠTANJE SA DRUGIM OBJEKTIMA

Ukrštanja predmetnog ogranka postojeće mesne NN mreže sa drugim objektima izvesti u svemu prema detaljima datim na uzdužnom profilu, situaciji trase ili posebno priloženim detaljima ukrštanja, predračunu radova i tehničkom opisu. Pored ovoga potrebno je da se ova ukrštanja izvedu u svemu prema važećim tehničkim normativima i zahtevima vlasnika ovih objekata.

### VETAR I DODATNO OPTEREĆENJE

Na ovoj teritoriji ne javljaju se velike brzine vetrova, pa je pritisak vetra na stub i provodnike usvojen 50 daN/m2. To je saglasno tehničkim normativima i studiji RHZ SRS Vetar u SRS 1948-1962.god. Isto tako usvojeno je osnovno dodatno opterećenje od snega, leda i inja 0,18d1/2 daN/m..

### OZNAČAVANJE ELEMENATA MNN NA KATASTARSKIM PODLOGAMA

Raspored elemenata mreže niskog napona, utvrđen na terenu a konačno pri izradi tehničke dokumentacije, nanosi se na katastarsku podlogu u razmeri 1:2500 ili 1:1000, zavisno sa kojim katastar raspolaže.

Način označavanja na situacijama mora da je u skladu sa dodatkom broj 1 TP-14 EPS-Direkcije za distribuciju električne energije-Beograd.

Na katastarskoj situaciji su označeni sledeći elementi:

- Lokacija i naziv (ili šifra) pripadajuće TS 10(20)/0.4 kV;

- Raspored i tip stubova;

- Tip i presek provodnika na svim deonicama;

- Raspored kućnih priključaka;

- Mesta uzemljenja neutralnog provodnika;

- Mesta postavljanja katodnih odvodnika;

- Posebnosti vezane za konkretnu mrežu.

Stubovi se na situaciji numerišu i dati brojevi se slažu sa brojevima u priloženim stubnim listama. Numeracija  stubova se vrši tako što se prvo numeriše glavni pravac, a zatim se numerišu stubovi ogranaka.

Tipovi stubova su na situaciji naznačeni odgovarajućim usvojenim grafičkim simbolom, ili slovnom oznakom.

Za svaku deonicu mreže naznačen je tip i presek provodnika.

Kucni priključci su na situacijama naznačeni strelicom  sa jednom ili tri poprečne crte, u zavisnosti da li je priključak monofazni ili trofazni. Vlasnici kućnih priključaka su naznačeni imenom  i prezimenom, ili jednostavno numerisani tako da se brojevi kućnih priključaka na situaciji slažu sa brojevima kućnih priključaka na prilozenom Spisku kućnih priključaka.

### POPIS PROPISA I UPUTSTVA ZA IZGRADNJU NN VODA

Pri projektovanju su korišćeni, a treba i primenjivati sledeće tehničke normative:

1.	Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih niskonaponskih vodova

3.	Pravilnik o tehničkim merama za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja

4.	Pravilnik o tehničkim merama za zaštitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona

5.	Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih TS

6.	Važeći JUS standardi

7.	Odgovarajuće tehničke preporuke ZEP-a

8.	Odgovarajuće tehničke preporuke EDS

Izvođenje radova mora biti u skladu sa važećim Zakonom o izgradnji objekata.

Pri kolčenju niskonaponske mreže pred izvođenje radova treba obezbediti takav postupak da mreža bude urađena u potpunosti kako je predviđeno na situaciji lokacije trase.

Sve radove na ovom objektu treba da izvede stručna radna organizacija registrovana za ovu delatnost, a nadzor će vršiti odgovarajuće stručno lice. Pre početka radova na ovom ogranku NN mreže potrebno je da izvođač radova obiđe trasu i ako su od vremena projektovanja do izvođenja radova izgrađeni novi objekti da iste unese i prilagodi objekat propisima i novim uslovima. Posle ovoga prekontrolisati pravac trase iskolčiti i proveriti da li ima nekih odstupanja u odnosu na trasu datu u projektu, te ukoliko bude, blagovremeno, pre početka gradnje, obavestiti projektanta i s njim ista otkloni, pa tek onda otpočne gradnju.

Isto tako, ukoliko u toku izvođenja radova dođe do potrebe izmene izvesnih detalja u projektu koje neće bitno uticati na promenu osnovne koncepcije projekta ove promene se mogu izvesti samo uz saglasnost nadzornog organa, dok za veće izmene projekta mora se imati saglasnost projektanta.  Dozvolu za gradnju izdaje odgovarajući opštinski organ. Eventualno puštanje objekta u probni rad se može ostvariti u skladu sa članom 124. Zakona o planiranju i izgradnji objekata (Sl. glasnik RS broj 72/2009). Takođe izrada tehničke dokumentacije, građenje, nadzor i puštanje u rad moraju biti u skladu sa prethodno pomenutim zakonom.

Odgovorni projektant:

Vojislav Mihajlović,dipl.inž. еl.

Br. licence: 350 M429 13

## 4.5.3BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

### UVOD

Ovaj prilog izrađen je shodno Zakonu o bezbednosti i zdravlja na radu (Sl.glasnik RS br 101/2005), kojim je predviđeno da projektanti investicionih objekata izrade poseban prilog uz investiciono-tehničku dokumentaciju sa naznakom svih opasnosti i štetnosti, kao i predviđenim merama za njihovo otklanjanje.

Ovaj prilog ne predstavlja Projekat zaštite na radu koji je investitor dužan da uradi i sprovodi pri održavanju i eksploataciji elektroenergetskog voda u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu. Ovaj prilog se ne odnosi na zaštitu na radu pri montaži koju je dužan da ostvaruje izvođač radova.

Prilikom izrade ovog priloga projektant je pošao od sledećih pretpostavki:

- kompletno osoblje zaposleno na izgradnji, održavanju i eksploataciji elektroenergetskog nadzemnog voda mora biti odgovarajućih kvalifikacija i psihofizičkih sposobnosti

- osoblje zaposleno na izgradnji, održavanju i eksploataciji mora biti obučeno za rad bezopasnim metodama, kao i da raspolaže potpunom zaštitnom opremom u skladu sa Pravilnikom o sredstvima lične zaštite na radu i ličnoj zaštitnoj opremi (Sl. list SFRJ broj 35/69)

- za elektroenergetski vod postoji uredna i sređena tehnička dokumentacija koja odgovara stvarnom izvođenom i izvedenom stanju

- da je pri izgradnji, održavanju i eksploataciji elektroenergetskog nadzemnog voda sprovedena dobra organizacija rada

### OPASNOSTI I ŠTETNOSTI

Osoblje zaposleno na izgradnji, održavanju i eksploataciji elektroenergetskog nadzemnog voda može biti izloženo opasnostima i štetnostima:

- opasnost po život usled električnog udara,

- opasnost usled prolaznih pojava i mehaničkog naprezanja opreme,

- opasnost usled rada na visini, kod izgradnje i revizije kablovskih završnica,

- izgradnje NN voda SKS, izvodjenju priključka,

- opasnost od odrona,

- opasnost od rada u rovu i skučenom prostoru,

- opasnost od požara i eksplozija.

- opasnost  od atmosferskih pražnjenja (direktnih ili indirektnih) direktno u vod na kome se radi

Izvori i uzročnici prethodnih opasnosti mogu biti:

- sabirnice u trafostanicama pod naponom,

- električni provodnici pod naponom,

- loša izolacija, niskonaponski aparati,

- kablovske završnice susednih kablovskih odvoda,

- veće visine,

- energetski kablovi sa kojima se vod ukršta ili približava,

- niskonaponski kablovski vod koji se gradi,

- podzemne instalacije sa kojima se vod ukršta ili paralelno vodi, energetski  kablovski vod (gasovodi, toplovodi, vodovodi isl.).

Prema važećim jugoslovenskim propisima rad na opremi pod naponom je zabranjen.

Prema jugoslovenskim propisima dozvoljen je rad u blizini visokog napona uz primenu mera bezbednosti prema važećim tehničkim propisima i internim pravilnicima investitora.

Izuzetno je dozvoljen rad na opremi pod naponom ako napon ne prelazi 250 V prema zemlji uz primenu odgovarajućih mera.

### MERE ZAŠTITE NA RADU

Opasnost po čovečji život usled električnog udara nastaje kada čovek dodirne ili premosti:

- dva provodnika pod naponom

- jedan provodnik pod naponom prema zemlji

- metalnu masu prema tlu ili dve tačke na površini tla na različitom potencijalu izazvanog loše izvedenim uzemljenjem

Opasnost po život usled prolaznih pojava i mehaničkih naprezanja nastaju usled:

- atmosferskih prenapona u blizini ili u sam elektroenergetski vod tokom:

- izgradnje

- remonta, revizije, otklanjanja kvara i sl.

- podizanja stubova

- razvlačenja provodnika i sl.

Opasnost po život usled požara i eksplozija nastaju kod manipulacija na visokonaponskim aparatima sa većom količinom ulja, usled pojave električnog luka na aparatima pri pogrešnoj manipulaciji, oštećenom aparatu i slično.

Da bi se prethodno navedene opasnosti otklonile projektant je predvideo sledeće mere:

- stabilnost stuba pre penjanja u potpunosti osigurana,

- pri penjanju i radu na stubu u svemu su zadovoljene mere zaštite na radu bliže date u Tehničkom opisu,

- svi delovi pod naponom nalaze se na propisanom odstojanju od zemlje i drugih  objekata (sigurnosni razmaci i sigurnosna odstojanja i sigurnosne visine apsolutno zadovoljene),

- propisani izolacioni nivo opreme,

- postavljanjem opomenskih tablica označena su mesta opasnosti,

- sve metalne mase koje u normalnom radu nisu pod naponom povezane su na uzemljenje,

- izvršena su sva potrebna merenja na visokonaponskom vodu pre puštanja u pogon,

- i da uzemljivač zadovoljava propisane uslove bez opasnosti a prema priloženom proračunu.

Projektant bi na kraju naglasio da se, pre početka radova na izgradnji, održavanju i eksploataciji elektroenergetskog voda, osiguranje mesta rada od prodora napona sprovodi primenom pet pravila (zlatna pravila) za rad u beznaponskom stanju i to:

- ISKLJUČENJE-VIDLJIV PREKID

- SPREČAVANJE SLUČAJNOG PONOVNOG UKLJUČENJA

- UTVRĐIVANJE BEZNAPONSKOG STANJA

- UZEMLJENJE I KRATKO SPAJANJE

- OGRAĐIVANJE OD DELOVA POD NAPONOM

Ova pravila se sprovode u okviru osnovnih i dopunskih mera zaštite na radu.

Odgovorni projektant:

Vojislav Mihajlović,dipl.inž. еl.

Br. licence: 350 M429 13

# 4.6. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA

(PROJEKAT IZMEŠTANJA NN MREŽE)

## 4.6.1 PRORAČUNI

Za predmetnu trasu urađeni su sledeći proračuni:

- Provera stabilnosti primenjenih armiranobetonskih stubova

- Proračun temelja betonskih stubova

ZAŠTITA 1kV VODA

- Uzemljenje neutralnog provodnika

- Zaštita od strujnog preopterećenja

- Zaštita od atmosferskih prenapona

- Provera opterećenja i padova napona

- Provera NN SKS-a na struju kratkog spoja

### PROVERA STABILNOSTI PRIMENJENIH ARMIRANOBETONSKIH STUBOVA

Proveru stabilnosti stubova vršimo prema Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV, član 68, 69 i 70 (Sl. list broj 65/88) kao i prema Tehničkim uslovima za projektovanje, proizvodnju i korišćenje betonskih stubova energetskih vodova 20 kV, 10 kV i 0,4 kV (Tehnička preporuka broj 10, Poslovne zajednice Elektrodistribucije Srbije).

Pri proveri računamo rezultante sile vetra i zatezanja, svodimo ih na vrh stuba i upoređujemo sa nazivnim silama primenjenih stubova, a u skladu sa članom 6, 7 i 17 Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju niskonaponskih nadzemnih vodova (“Sl. list SFRJ” broj  6/92).

U skladu sa članom 17. Pravilnika, provera vrednosti opterećenja trupa i glave uporišta  vrši se prema najtežem od sledećih  očekivanih opterećenja, i to:

1) Dodatnog opterećenja od pritiska vetra na uporište zajedno sa dodatnim opterećenjem od pritiska vetra na provodnike bez ikakvih redukcija s obzirom  na napadni ugao vetra;

2) Rezultante opterećenja najvećih računskih sila provodnika svih pravaca;

3) 2/3 najveće računske sile provodnika najopterećenijeg pravca sa zateznim prihvatanjem provodnika.

Razlog što se za proveru uzima najteži od očekivanih opterećenja , a ne svi odjednom, je činjenica da je mala verovatnoća da će se javiti maksimalno dodatno opterećenje od pritiska vetra na uporište i provodnike, istovremeno sa maksimalnom silom zatezanja provodnika.

Podaci koji su upotrebljeni za proračun su sledeći:

- Vrsta provodnika - U distributivnoj praksi, sa stanovišta broja i vrste provodnika  sreću se sledeći slučajevi:

| Al-Ce 8x50mm2+1x25mm2 | NN SKS 2x(3x70+54.6+2x16)mm2 |
| --- | --- |
| Al-Ce 8x50mm2 | NN SKS (3x70+54.6+2x16)mm2 |
| Al-Ce 4x50mm2+1x25mm2 | NN SKS 2x(3x35+54.6+2x16)mm2 |
| Al-Ce 4x50mm2 | NN SKS (3x35+54.6+2x16)mm2 |
| Al-Ce 4x35mm2+1x25mm2 | NN SKS 2x(4x16)mm2 |
| Al-Ce 4x35mm2 | NN SKS 4x16mm2 |
| Al-Ce 4x25 | NN SKS 2x(2x16)mm2 |
| (Al-Ce 4x50mm2)+NN SKS (3x70+54.6+2x16)mm2 | NN SKS 2x16mm2 |

Moguće su i druge kombinacije, ali navedene predstavljaju najčešći slučaj.

- Tipovi armiranobetonskih stubova

| Tip stuba | Nazivna sila na vrhu stuba (daN) | Dužina stuba (m) |
| --- | --- | --- |
| 9/250 | 250 | 9 |
| 9/315 | 315 | 9 |
| 9/400 | 400 | 9 |
| 9/1000 | 1000 | 9 |
| 9/1600 | 1600 | 9 |

- Srednji raspon - Imajući u vidu visine stubova, ugibe provodnika i primenjene konzole usvajamo da  srednji raspon mreže niskog napona iznosi maksimalno 40 m. Ovo je urađeno iz razloga što  se u nekim slučajevima sa stanovišta statičke stabilnosti, mogu primeniti i veći srednji rasponi, ali tada je ograničavajući faktor ugib provodnika, odnosno visina provodnika od zemlje ili maksimalni jednostrani rasponi. Naravno, za neke slučajeve, srednji rasponi, moraju biti i manji.

- Podaci o provodnicima

| ### Vrsta provodnika | Stvarni presek (mm2)* | Spoljnji precnik (mm) | Maks.dozvoljeno atezanje (daN/mm2) | Pritisak vetra (daN/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Al-Ce 50/8 | 56.3 | 9.6 | 3.8 | 50 |
| Al-Ce 35/6 | 40 | 8.1 | 4 | 50 |
| Al-Ce 25/4 | 27.8 | 6.8 | 4.5 | 50 |
| NN SKS 3x70+54.6+2x16 | 54.52 | 41 | 8 | 50 |
| NN SKS 3x70+54.6 | 54.52 | 41 | 8 | 50 |
| NN SKS 3x35+54.6+2x16 | 54.52 | 34 | 8 | 50 |
| NN SKS 3x35+54.6 | 54.52 | 34 | 8 | 50 |
| NN SKS 4x16 | ** | 16.6 | ** | 50 |
| NN SKS 2x16 | ** | 15 | ** | 50 |

*) Kod  NN SKS-a ova vrednost predstavlja stvarni presek nosećeg užeta

**) Kod ova dva NN SKS-a zatezanje se vršisamaksimalnomdozvoljenomsilom od 100 daN, i ova sila se deli nasveprovodnike. Ova sila je određenanaosnovuminimalneprekidnesileopremezavešanjeovevrstesnopova. Ovisnopovi se koristeuglavnomzakućnepriključkeikraćeogranke.

#### Linijski noseći stub 9/250

Sila na vrhu stuba od pritiska vetra na provodnike iznosi :

|  | - - koeficijenat dejstva vetra na provodnike - - pritisak vetra(daN/m2) - - maksimalni primenjen srednji raspon (m) - - prečnik pojedinačnog provodnika ili spoljnji prečnik snopa (m) - n - broj provodnika |
| --- | --- |

Silu  vetra na stub računamo iz izraza :

|  | - - kojeficijenat dejstva vetra na stub okruglog preseka, - - pritisak vetra (daN/m2) - ds - srednji prečnik nadzemnog dela stuba (m) - LS - dužina nadzemnog dela stuba (m) |
| --- | --- |

Kako je napadna tačka ove sile na polovini nadzemnog dela stuba to sila vetra na stub od pritiska vetra svedena na vrh stuba iznosi :

|  | a ukupna sila koja deluje na stub iznosi: |  |
| --- | --- | --- |

Izračunata sila mora biti manja od nominalne sile, odnosno

Znajući maksimalno dozvoljenu silu, možemo izračunati maksimalne srednje raspone

za sve slučajeve navedene u prethodnoj tabeli.

| Maksimalne srednje raspone računamo iz izraza: |  |
| --- | --- |

Rezultati  proračuna su navedeni u sledećoj  tabeli:

| Vrsta , broj i presek provodnika | F (daN) | kp | d1 (mm) | d2 (mm) | PV (daN/m2) | ks | Ls (m) | ds (m) | asr max (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al-Ce 8x50mm2+1x25mm2 | 250 | 1 | 9.6 | 6.8 | 50 | 0.7 | 7 | 0.235 | 40 |
| Al-Ce 8x50mm2 | 250 | 1 | 9.6 |  | 50 | 0.7 | 7 | 0.255 | 44 |
| Al-Ce 4x50mm2+1x25mm2 | 250 | 1 | 9.6 | 6.8 | 50 | 0.7 | 7 | 0.235 | 75* |
| Al-Ce 4x50mm2 | 250 | 1 | 9.6 |  | 50 | 0.7 | 7 | 0.235 | 89* |
| Al-Ce 4x35mm2+1x25mm2 | 250 | 1 | 8.1 | 6.8 | 50 | 0.7 | 7 | 0.235 | 87* |
| Al-Ce 4x35mm2 | 250 | 1 | 8.1 |  | 50 | 0.7 | 7 | 0.235 | 105* |
| Al-Ce 4x25 | 250 | 1 | 6.8 |  | 50 | 0.7 | 7 | 0.235 | 125* |
| NN SKS 2x(3x70+54.6+2x16)mm2 | 250 | 1 | 41 |  | 50 | 0.7 | 7 | 0.235 | 41 |
| NN SKS (3x70+54.6+2x16)mm2 | 250 | 1 | 41 |  | 50 | 0.7 | 7 | 0.235 | 41 |
| NN SKS 2x(3x35+54.6+2x16)mm2 | 250 | 1 | 34 |  | 50 | 0.7 | 7 | 0.235 | 50* |
| NN SKS (3x35+54.6+2x16)mm2 | 250 | 1 | 34 |  | 50 | 0.7 | 7 | 0.235 | 100* |
| NN SKS 2x(4x16)mm2 | 250 | 1 | 16.6 |  | 50 | 0.7 | 7 | 0.235 | 103* |
| NN SKS 4x16mm2 | 250 | 1 | 16.6 |  | 50 | 0.7 | 7 | 0.235 | 206* |
| NN SKS 2x(2x16)mm2 | 250 | 1 | 15 |  | 50 | 0.7 | 7 | 0.235 | 114* |
| NN SKS 2x16mm2 | 250 | 1 | 15 |  | 50 | 0.7 | 7 | 0.235 | 228* |
| (Al-Ce 4x50mm2)+NN SKS (3x70+54.6+2x16)mm2 | 250 | 1 | 9.6 |  | 50 | 0.7 | 7 | 0.235 | 43 |

*) Date vrednosti daleko prevazilaze praktično primenjene raspone. Za ove slučajeve merodavan je ugib provodnika, odnosno visina provodnika iznad zemlje kao i maksimalni jednostrani raspon kod mreža sa užadima, pa je i u ovim slučajevima maksimalni jednostrani raspon a samim tim i srednji raspon ograničen na oko 40m.

Na osnovu prethodne tabele zaključujemo da linijski noseći stubovi tipa 9/200 primenjeni kao linijski noseći za predhodne slučajeve zadovoljavaju za srednje raspone do 40m.

#### Ugaonozatezni stub 9/1000

Kao i za noseći stub analiziraćemo maksimalne uglove skretanja trase za različite uslove primene, za koje se ovaj stub može primeniti.

U skladu sa članom 17. Pravilnika za statičku proveru stubova ne uzima se istovremeno dejstvo vetra na provodnike i dejstvo sile zatezanja provodnika. U ovom slučaju merodavan je stav 2. člana 17, odnosno rezultantna sila usled zatezanja provodnika.

U skladu sa tim rezultantna sila na stub usled zatezanja provodnika iznosi:

|  | - - broj provodnika datog preseka - - maksimalno zatezanje i-tog provodnika - - računski presek i-tog provodnika - - ugao skretanja trase |  |
| --- | --- | --- |
| Iz datog izraza možemo izračunati maksimalni ugao skretanja trase : |  |  |

Rezultati proračuna su dati u sledećoj tabeli:

| Vrsta , broj i presek provodnika | F (daN) | Broj , zatezanje i racunski presek prve grupe provodnika |  |  | Broj, zatezanje i racunski presek druge grupe provodnika |  |  | Maksimalni ugao skretanja trase (0) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n1 |  | S1 | n2 |  | S2 |  |
| Al-Ce 8x50mm2+1x25mm2 | 1000 | 8 | 3.8 | 56.3 | 1 | 4.5 | 27.8 | 31 |
| Al-Ce 8x50mm2 | 1000 | 8 | 3.8 | 56.3 |  |  |  | 33 |
| Al-Ce 4x50mm2+1x25mm2 | 1000 | 4 | 3.8 | 56.3 | 1 | 4.5 | 27.8 | 61** |
| Al-Ce 4x50mm2 | 1000 | 4 | 3.8 | 56.3 |  |  |  | 71** |
| Al-Ce 4x35mm2+1x25mm2 | 1000 | 4 | 4 | 40 | 1 | 4.5 | 27.8 | 81** |
| Al-Ce 4x35mm2 | 1000 | 4 | 4 | 40 |  |  |  | 102** |
| Al-Ce 4x25mm2 | 1000 | 4 | 4.5 | 27.8 |  |  |  | 175** |
| NN SKS 2x(3x70+54.6+2x16)mm2 | 1000 | 2 | 8 | 54.52 |  |  |  | 69** |
| NN SKS (3x70+54.6+2x16)mm2 | 1000 | 1 | 8 | 54.52 |  |  |  | 180** |
| NN SKS 2x(3x35+54.6+2x16)mm2 | 1000 | 2 | 8 | 54.52 |  |  |  | 69** |
| NN SKS (3x35+54.6+2x16)mm2 | 1000 | 1 | 8 | 54.52 |  |  |  | 180** |
| NN SKS 2x(4x16)mm2 | 1000 | 2 | 100 daN* |  |  |  |  | 180** |
| NN SKS 4x16mm2 | 1000 | 1 | 100 daN* |  |  |  |  | 180** |
| NN SKS 2x(2x16)mm2 | 1000 | 2 | 100 daN* |  |  |  |  | 180** |
| NN SKS 2x16mm2 | 1000 | 1 | 100 daN* |  |  |  |  | 180** |
| (Al-Ce 4x50mm2)+NN SKS (3x70+54.6+2x16)mm2 | 1000 | 4 | 3.8 | 56.3 | 1 | 8 | 54.52 | 45 |

*) Dati snopovi se zatezu maksimalnom silom od 100daN.

**) Za slučajeve gde su uglovi veći od 600, znači da dati stub za dati slučaj može biti ugaonokrajnji.

Iz date tabele  se vide maksimalni skretni uglovi, koji se mogu primeniti na stubu 9/1000. Na osnovu date tabele zaključujemo da se u našem slučaju stub 9/1000 može primeniti kao ugaonozatezni.

#### Ugaonozatezni stub tipa 9/1000 primenjen za skretanje trase do 690

Proveru stabilnosti ovog stuba vršimo prema članu 68. 1a. napred pomenutih propisa. i ovde polazimo od najnepovoljnijeg slučaja da su provodnici raspoređeni na vrhu stuba u jednoj ravni:

STUB br.2

Kako su sile zatezanja nosećeg užeta ili snopa funkcija raspona i temperaure formiraćemo sledeću tabelu za izračunavanje rezultantne sile koja deluje na vrh stuba usled vešanja kablova sa sledećim skretanjim:

| Tip kabla: | Raspon: a (m) | Skretanje: (0) | Temp.: T(0C) | σ (daN/mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. X00/0-A 3x35+54,6+2x16 | Desno – 32.75m | 69 (111) | -20 | 6 |
| 2. X00/0-A 3x35+54,6+2x16 | Levo – 32.74m | 69 (111) | -20 | 6 |

Rezultantna sila koja deluje na vrh stuba usled zatezanja navedenih provodnika i njihovih skretanja:

F= Fx2+Fy2

F1y=σ1qpsinα2=6∙54,52∙0,57=187 daN

F2y=σ1qpsinα2=6∙54,52∙0,57=187 daN

Fy= F1y+F2y=187+187=374 daN

F1x= F2x

Fx= F1x-F2x=0 daN

F= Fx2+Fy2= 3742=373 daN

Pošto je F < Fdoz = Fs = 1000 daN to stub tipa 9/1000, za date uslove u tehničkom pogledu zadovoljava.

### PRORAČUN TEMELJA BETONSKIH STUBOVA

Temelje stubova biramo u skladu sa TP-10a iz maja 1997. godine. Izbor temelja se vrši na osnovu karakteristika tla, utvrđenih na sledeći način:

- procenom vrste tla;

- ocenom vrste tla;

- geomehaničkim ispitivanjem tla.

Procena vrste tla služi za grubo određivanje karakteristika tla, odnosno za grubo dimenzionisanje temelja. Procena se vrši tako što se indetifikuje vrsta tla uvidom na terenu, podacima sa susednih stubnih mesta ili iskustveno.

Ocena vrste tla služi za tačnije određivanje karakteristika tla radi:

- potvrde ili korekcije vrste tla određene procenom vrste tla;

- dimenzionisanja temelja;

- korekcije dimenzija temelja određenog procenom vrste tla.

Ocenom vrste tla određuju se karakteristike tla tako što se uvidom u iskop  jame za temelj ili u probni iskop odredi vrsta tla na dubini većoj od 1m.

Geomehaničko ispitivanje tla služi za precizno određivanje karakteristika tla radi:

- utvrđivanja karakteristika tla na mestima gde je procenom i ocenom nemoguće odrediti vrstu tla;

- dimenzionisanja temelja;

- optimizacije dimenzija velikog broja temelja, kada je to ekonomski isplativo.

U sledećoj tabeli dati su podaci o vrstama tla, koje su najčešće prisutne na našem prostoru, sa parametrima  koji se koriste za izbor temelja kada se temeljenje vrši procenom ili ocenom vrste tla.

| KARAKTERISTIKE TLA ZA IZBOR TEMELJA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupa | Vrsta tla | Gustina (kg/m3) | Nosivost tla (daN/cm2) | Konstanta C (daN/cm3) |
| B | Nasipi od lakezemlje | 1600 | do 1 | 1,2 |
|  | Vlažan sitan pesak | 1700 |  |  |
|  | Meka vlažna ilovaca ili glina |  |  | 2-4 |
| C | Srednje čvrsta ilovača ili glina |  | do 2 | 5-8 |
|  | Suv sitan pesak |  |  | 6-9 |
| D | Čvrsto staložena suva ilovača ili glina |  | do 3 | 10 |
|  | Krupan šljunkovit pesak |  |  | 11-13 |
| E | čvrsto staložen krupan zrnasti pesak |  | do 4 | 13-16 |
|  | Srednje čvrst lapor |  |  |  |
| F | Čvrsto staložen šljunak i drobina čvrst suv lapor |  | do 5 |  |

Konstanta tla C bira se u okviru navedenih vrednosti tako da se za vlažno i manje zbijeno tlo uzimaju niže vrednosti, a za suvo i jače zbijeno tlo veće vrednosti.

Kod višeslojnog tla merodavne su karakteristike sloja tla na dubini većoj od 1m.

Osnovni kriterijum koji mora da  bude zadovoljen pri izboru temelja iskazuje se izrazom:

|  | - dozvoljeni momenat temelja u odnosu na momentnu tačku u dnu stabla, u zavisnosti od nosivosti tla, odnosno konstante C na 2m ispod nivoa tla; - rezultantna sila svedena na vrh stabla; - nominalna dužina stabla; - stvarni momenat u odnosu na momentnu tačku u dnu stabla. |
| --- | --- |

Kod izbora novih temelja računa se da je rezultantna vršna sila jednaka nomimnalnoj sili stabla , pa stvarni momenat u odnosu na momentnu tačku u dnu stabla iznosi:

Izbor temelja za svaki stub vrši se tako što se izračuna momenat u odnosu na momentnu tačku u dnu stabla  prema prethodnom izrazu, zatim se na jedan od navedenih načina utvrde karakteristike tla, i po  jedanoj od priznatih metoda proračuna za svaki konkretan slučaj proračunaju optimalne dimenzije temelja.

Prema TP-10a, za proračun je korišćena metoda Sulcbergera, sa zapreminskom težinom tla od 1700daN/m3 i betona od 2200daN/m3.

U proračun temelja nisu uključene vertikalne sile (težine: stuba, opreme na stubu, užadi , SKS-a i dodatnog opterećenja od obleđivanja),  što daje rezultate u prilog sigurnosti.

Prema TP-10a temelji mogu biti prizmatični ili valjkasti.

Preporučuje se primena valjkastih temelja, ali oni zahtevaju odgovarajuću mehanizaciju za bušenje temeljnih jama.

U nekim slučajevima predviđa se i direktno ukopavanje, s tim što se prostor oko stabla popunjava sa sitnozrnim sljunkom i vodom kao nabijačem, ili sitnozrnim betonom.

U sledećoj tabeli date su dimenzije prizmatičnih i valjkastih temelja, kao i slučjevi kada se vrši direktno ukopavanje,  u skladu sa TP-10a  EDS:

| Tip stuba | Vrsta temelja | Dimenzija temelja | Nosivost tla (daN/cm2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 1.5 | 2 |  | 3 |  | 4-5 |
|  |  |  | Konstanta tla "C" na 2m (daN/cm3) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 9/200 | Prizmaticni temelj | t (m) | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b (m) | 0.6(0.7)* |  |  |  |  |  |  |
|  | Valjkasti temelj | t (m) | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F (m) | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Direkt.ukopav. | Da/Ne | Ne | Da |  |  |  |  |  |
| 9/400 | Prizmaticni temelj | t (m) | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b (m) | 0.8 | 0.7(0.8)* |  |  |  |  |  |
|  | Valjkasti temelj | t (m) | 2.0 | 1.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | F (m) | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Direkt. ukopav. | Da/Ne | Ne |  |  | Da |  |  |  |
| 9/1000 | Prizmaticni temelj | t (m) | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |
|  |  | b (m) | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.7(0.8) |  |  |  |
|  | Valjkasti temelj | t (m) | - | - | - | 2.0 |  | 1.8 |  |
|  |  | F (m) | - | - | - | 0.6 |  |  |  |
| 9/1600 | Prizmaticni temelj | t (m) | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
|  |  | b (m) | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |

*) Temelji u zagradi se primenjuju kada se u temelj ostavlja ankerna rupa-čaša.

# ZAŠTITA NISKONAPONSKE MREŽE

#### UZEMLJENJE NEUTRALNOG PROVODNIKA

Prema Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica (Sl. list SFRJ br. 13/78), izmenama i dopunama ovog Pravilnika (Sl. list SRJ br. 37/95), prediđena je zaštita ljudstva koja imaju dodir sa mrežom rukujući ili služeći se sa istom. Ova zaštita je predviđena kroz članove 4, 5, 6, 7, 8, 9 i sastoji se iz sledećeg :

- U trofaznoj mreži 380/220 V (što je naš slučaj), u slučaju zemljospoja jednog od faznih provodnika, napon bilo kog faznog provodnika prema zemlji ne sme da pređe vrednost od 65V. Zbog toga ukupni otpor uzemljenja neutralnog provodnika niskonaponske mreže, uključujući i uzemljenje u transformatorskoj stanici, ne sme da pređe vrednost od 2 oma (član 8);

- Nulti provodnik nadzemne niskonaponske mreže uzemljuje se kod trafostanice i na svakom  radijalnom ogranku dužem od 200m. Pri tome ukupna otpornost uzemljenja nultog provodnika niskonaponske mreže, merena u trafostanici bez odvajanja uzemljenja trafostanice, ne sme biti veća od  5 oma (član 24);

- Uzemljenje svakog radijalnog ogranka mreže dužeg od 200m izvodi se pomoću jednog uzemljivača na kraju ogranka, ili sa više uzemljivača raspoređenih po dužini od najviše 200m, gledano od kraja ogranka. Pri tome ukupna otpornost uzemljenja ovih uzemljivača ne sme biti veća od 10 oma (član 25.)

- Raspored provodnika na glavi stuba treba da je takav da nulti provodnik bude u istoj ravni ili ispod faznih provodnika (član 27.)

Da bismo zadovoljili navedene uslove iz propisa na novoprojektovanom ogranku mesne nadzemne NN mreže predvideli smo uzemljenje neutralnog provodnika u svemu po prikazu crteža Situacije novoprojektovanog stanja.

#### ZAŠTITA OD  STRUJNOG PREOPTEREĆENJA

Za zaštitu niskonaponskih vodova od strujnog preopterećenja i kratkotrajnog strujnog opterećenja u slučaju kratkog spoja, upotrebljavaju se nožasti osigurači sa topljivim patronima.

Zaštita niskonaponskih vodova od strujnog preopterećenja izvodi se na odvodima u trafostanici, a po potrebi i u niskonaponskoj mreži.

Pri izboru karakteristika niskonaponskih osigurača treba voditi računa o trajno dozvoljenom strujnom opterećenju provodnika voda, termičkoj čvrstoći provodnika  pri kratkom spoju, uslovima odvođenja toplote, kao i uslovima primenjene zaštite od previsokog napona dodira.

Trajno dozvoljeno strujno opterećenje SKS-a dato je u sledećoj tabeli:

Za predmetnu mrežu najnepovoljniji slučaj je :

Sobzirom da dozvoljena strujna opterećenja NN SKS-a, koju možemo videti u tabeli,  biramo za glavni vod X00/0-A 3x70+ 54,6+2x16mm2i zaštitu niskonaponskim visokoučinskim osiguračima 3 x NVO250/160 A.

#### ZAŠTITA OD ATMOSFERSKIH PRENAPONA

U skladu  sa Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona ("Službeni list SFRJ" broj 7/71 i 44/76) predviđena je zaštita niskonaponskih vodova  od atmosferskih prenapona  zaštitnim napravama koje se postavljaju po potrebi, a prvenstveno na sledeća mesta: na mesta račvanja  vodova, na krajeve dužih deonica, na kućne priključke, na spojeve kablovskog voda i nadzemnog voda. Zaštitna naprava se mora postaviti na priključke nadzemnih vodova kod usamljenih kuća na područjima sa izokerauničkim nivoom iznad 40. (član 60.)

Da bismo zadovoljili tražene propise tj. zaštitili niskonaponsku mrežu od atmosverskih prenapona predvideli smo na početku nadzemnog voda odvodnike prenapona. Za NN SKS upotrebljavaju se odvodnici naznačene struje odvoda od 5 kA

#### PROVERA OPTEREĆENJA I PADOVA NAPONA

Pad napona u trofaznom niskonaponskom kablovskom vodu računamo iz izraza:

| (r+x.tg).100% ili | P - aktivna snaga na kraju kablovskog voda l - dužina trase kablovskog voda r - podužna otpornost provodnika x - podužna reaktansa provodnika U - nazivni napon voda s - Presek jedne žile kabla (mm2) - Specifična provodnost Al=36 m/mm2 tg=tg(arc cos(cos)), cos-faktor snage |
| --- | --- |

Na ovaj način dobijamo procentualni pad napona u kablovskom vodu. Uzimajući u obzir ovaj pad napona kao i padove napona u ostalim delovima mreže moramo obezbediti da ukupan pad napona na niskom naponu od TS 10(20)/0,4 kV do kućnog priključka ne bude veći od 10% odnosno:

u < 10%,   a na osnovu Odluke o opštim uslovima za isporuku električne energije (Službeni glasnik RS broj 53/95).

| Trasa | Pj (kW) | l (m) | (m/mm2) |  | S (mm2) | U (V) | du (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TS – SKS 3x70 | 60,00 | 650 | 36 |  | 70 | 400 | 9.67 |
| UKUPNO |  |  | 9.67 |

#### PROVERA KABLA NA STRUJU KRATKOG SPOJA

Pri odabiranju kabla mora se voditi računa da struja kratkog spoja ne prekorači maksimalno dozvoljenu vrednost za dati kabl, jer u protivnom, zbog prekomernog zagrevanja, prilikom kratkog spoja može doći do oštećenja izolacije, odnosno njene degradacije i starenja što smanjuje životni vek kabla.

Proizvođači kablova obično definišu dozvoljenu struju kratkog spoja svojih kablova, odgovarajućim dijagramima ili tablicama u kojima su date vrednosti dozvoljene struje kratkog spoja u zavisnosti od vremena trajanja kratkog spoja.

U pogledu termičke izdržljivosti minimalni presek kabla proračunava se na osnovu formule:

| za Cu kablove za Al kablove | Aef je minimalni presek kabla sobzirom na termičko naprezanje u (mm2) Id je efektivna vrednost prosečne struje kratkog spoja za vreme trajanja kratkog spoja dok ne izgori osigurač u (KA) t je vreme kratkog spoja u sekundama |
| --- | --- |

Sa stanovišta kablovskog voda najnepovoljniji slučaj je kratak spoj na početku kablovskog voda jer se tada javlja najveća struja kratkog spoja u kablu

U našem slučaju za pretpostavljenu vrednost struje kratkog spoja vreme pregorevanja osigurača u izvodnom polju TS je daleko manje od 0,5s tako da odabrani kablovi zadovoljavaju  na termička naprezanja nastala  usled dejstva struje kratkog spoja.

Ukoliko ovaj uslov nije ispunjen mora se odabrati kabl većeg preseka ili drugi tip kabla sa povoljnijom karakteristikom u pogledu struje kratkog spoja.

ZAKLJUČAK

Presek provodnika kabla zadovoljava jer:

- Za dato strujno opterećenje temperatura provodnika ne prekoračuje  radnu temperaturu izolacije,

- Pad napona je u dozvoljenim granicama (< 10%), i

- Struja kratkog spoja, za vreme njegovog trajanja, neće izazivati oštećenje kabla ili skraćenje njegovog životnog veka.

Odgovorni projektant:

Vojislav Mihajlović,dipl.inž. еl.

Br. licence: 350 M429 13

## 4.6.2 PREDMER I PREDRAČUN

## 4.6.3. STUBNA LISTA

# 4.7. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

(PROJEKAT IZMEŠTANJA NISKONAPONSKE MREŽE)

|  | Sadržaj grafičke dokumentacije |  |
| --- | --- | --- |
|  | 01 Pregledna karta 02 Situacioni plan postojećeg stanja 03 Situacioni plan projektovanog stanja 04 Podužni presek 05 Detalj – Dimenzija temelja stuba 06 Detalj – Dimenzija stuba | - R 1:200 R 1:200 - - - |